博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段）

竞争性谈判文件

采购编号：博政采购(2021)111-2号

采 购 人：博爱县人民医院

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

日    期：二〇二一年十二月

目   录

谈判公告	- 5 -

投标须知前附表	- 5 -

第一部分 谈判项目相关内容及要求	- 7 -

第二部分  谈判须知	- 8 -

第三部分  其他要求	- 18 -

第四部分  监督单位	- 18 -

第五部分  采购内容及要求	- 19 -

第六部分  合同格式及主要条款	- 19 -

第七部分  附件—供应商响应文件格式	- 22 -

# 博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段）竞争性谈判公告

项目概况：博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段）的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2021年12月16日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1．采购编号：博政采购(2021)111-2号

2．项目名称：博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段）

3．采购方式：竞争性谈判

4．预算金额：1020000.00元

5．资金来源：自筹资金

6．采购内容：需购置1000KW发电机组1套、潜水泵2台、抽水泵2台（具体要求详见谈判文件）。

7.质量标准：合格

8.供货安装期：15日历天

二、申请人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购；

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2021年12月8日至2021年12月10 日（北京时间）；
  2.地点：凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未在会员系统内完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群）；

3.方式：网上下载。

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年12月16日上午9点00分（北京时间）；

2、地点：投标人在投标截止时间前，将已完成的pdf格式的响应文件发送至本企业的内部电子邮箱（需新注册邮箱，该邮箱保密工作由投标人自行负责）。

五、开启

1、时间：2021年12月16日上午9点00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室（到投标截止时间后，采购人使用专用电话（0391-8301661）通知投标人在焦作市公共资源交易中心交易系统报名名单中留存的电话（此电话须有人接听，否则视为放弃投标），投标人接到专用电话通知后向采购人告知邮箱名称及密码，在开标室下载响应性文件）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县人民政府网》、《博爱县公共资源交易中心网》上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

采购人：博爱县人民医院

地  址：焦作市博爱县清化镇滨河路与淸义路交叉口

项目联系人：梁先生

电  话：13569165030

2、采购代理机构信息：

名  称：博爱县城市建设项目管理有限公司

地  址：博爱县清化镇街道办事处中山路东段

电  话：0391-8690958

3、项目联系方式

项目联系人：梁先生

电  话：13569165030

九、监督部门

博爱县财政局             电话：0391-8683273

发 布 人：博爱县人民医院

博爱县城市建设项目管理有限公司

发布时间：2021年12月7日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称: 博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段） 采 购 内 容: 需购置1000KW发电机组1套、潜水泵2台、抽水泵2台。 供货及安装期：15日历天 质量标准：合格 采 购 方 式：竞争性谈判 资格审查方式：资格后审 |
| 2 | 资金来源：财政资金＋自筹 |
| 3 | 获取采购文件时间：2021年12月8日至2021年12月10 日（北京时间） 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统 方式：登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未通过会员系统完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群））。 |
| 4 | 响应文件:PDF格式响应文件壹份 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2021年12月16日上午9点00分 响应文件递交地点：投标人在投标截止时间前，将已完成的pdf格式的响应文件发送至本企业的内部电子邮箱（需新注册邮箱，该邮箱保密工作由投标人自行负责）。 |
| 6 | 招标答疑: 本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县人民医院和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。 |
| 7 | - 谈判时间：2021年12月16日上午9点00分 |
|  | 谈判地点：博爱县公共资源交易中心三楼评标室 |
| 8 | 控制价：￥1020000.00元（大写：壹佰零贰万元整） - 1、投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 2、当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。 |
| 9 | 谈判有效期：60日历天（从谈判截止之日算起） |
| 10 | 采购人：博爱县人民医院 联系人：梁先生 电 话：13569165030 地 址：焦作市博爱县清化镇滨河路与淸义路交叉口 采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司 联系人：张先生 电 话：0391-8690958 地 址：博爱县清化镇街道办事处中山路东段 |
| 11 | 代理服务费：招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）执行，由代理机构通知成交单位结清后，领取成交通知书。 |

# 第一部分 谈判项目相关内容及要求

1、项目基本情况

采   购   人：博爱县人民医院

代 理 机  构：博爱县城市建设项目管理有限公司

项 目  名 称: 博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段）

采 购  编 号：博政采购(2021)111-2号

资 金  来 源：财政资金＋自筹

2、供应商资格要求

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购；

2.3供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

2.3.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

2.3.2本项目不接受联合体投标；

2.3.3资格审查方式：资格后审。

3、响应文件报价应是谈判文件和其他相关资料确定的全部工作内容的价格体现。

4、投标人的响应文件应实质性响应谈判文件要求。

5、响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。

6、本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县人民医院和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。

7、合同由成交人与博爱县人民医院签订。

8、成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。

9、付款方式：供货安装完毕付合同金额的80%，经验收合格后付至合同金额的97%，剩余3%一年后无质量问题一次支付。

10、质保期：保质期一千小时或二年，以先到为准

11、质量标准：合格

12、供货安装期：15日历天

# 第二部分  谈判须知

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，择优选定成交人。

2、本次谈判已按照有关规定向博爱县财政局采购办备案。

3、维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。

4、谈判单位应仔细阅读谈判文件，一旦参与谈判，均认为响应该谈判文件中采购人的有关要求。

5、投标费用：投标人在投标过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由投标人自负，采购单位不承担任何责任。

二、采购内容及要求

1、项目名称：博爱县人民医院内科楼灾后修缮1000KW发电机和配套电缆及抽水泵采购项目（二标段）

2、采 购 内 容: 需购置1000KW发电机组1套、潜水泵2台、抽水泵2台。

三、谈判文件

1、谈判文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。

2、投标单位的响应文件应实质上响应谈判文件的要求，否则，响应文件将被拒绝。

3、谈判文件的解释。

投标人对收到的谈判文件若有疑问，应在响应性文件递交截止时间一个工作日前，应以书面形式向博爱县人民医院和博爱县城市建设项目管理有限公司提出，博爱县人民医院和博爱县城市建设项目管理有限公司将以补充通知或答疑纪要的形式予以解答，答复将以书面形式发放给所有领取谈判文件的投标人并作为谈判文件的补充组成部分。

本谈判文件的解释权属于博爱县人民医院。

4、谈判文件的修改。

4．1在谈判文件发出后，如需对文件进行修改，应在谈判开始前以补充通知的形式在相关网站发布，通知领取谈判文件的投标供应商。

5、谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、谈判要求

1、确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2、参加谈判的投标人应按谈判文件中提供的格式填写响应文件，否则将认为是对该谈判文件的不响应。

3、对谈判文件未作出实质性响应的投标人将被拒绝参与谈判。

五、响应文件的编制、递交和修改

一、响应文件的语言及格式。

与报价有关的所有文件必须使用中文，投标人必须使用谈判文件中规定的文件格式。

二、响应文件的组成。

1、响应文件应主要包括下列部分：

（1）投标报价函、投标报价明细表；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权人委托书；

（4）供应商的资格证明资料；

（5）供应商服务承诺和优惠承诺；

（6）供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料(如有)；

（7）投标承诺函；

（8）中小企业声明函（如为中小企业）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（10）谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

三、响应文件的密封与标志

1、成交人在成交公示期结束后，将本单位开标时递交pdf格式的响应文件纸质版邮寄至博爱县城市建设项目管理有限公司存档。响应文件要求正本壹份、副本叁份，U盘电子档一份。每份响应文件上要明确注明“正本”和“副本”字样。响应文件正本和副本用A4纸打印胶装成册，不得采用活页装订，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人应在规定签章处签章并加盖公章。

2、全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖投标人的企业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

#### 四、响应文件的补充与撤回

1、投标人在响应文件递交截止时间之前可以以书面形式修改、补充、替代或撤回其响应文件，补充的内容应按要求进行密封递交。

2、投标人在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应文件。

五、响应性文件有下列情形之一的，采购代理机构不予接收。

(1)在响应文件递交截止时间以后递交的响应性文件为无效文件，采购人将不予接收。

(2)未按竞争性谈判文件要求密封、签章的。

六、投标报价

一、控制价

本项目控制价1020000.00元（大写：壹佰零贰万元整）,投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。

当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。

二、投标报价

2.1 投标报价应包括谈判文件确定采购范围的全部工作内容以及其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2.2 供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。 投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

2.3若投标函中的内容与投标一览表内容不一致时，以投标一览表内容为准。若投标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

。

七、谈判程序

一、谈判程序

采购人将按前附表规定的时间和地点准时举行谈判会议，到响应性文件递交截止时间后，采购人会使用专用电话（0391-8301661）通知投标人在焦作市公共资源交易中心交易系统报名名单中留存的电话留存的电话（此电话需有人接听，否则视为放弃投标），投标人接到专用电话通知后向来电人告知邮箱名称及密码，供开标下载响应文件，否则视为自动放弃投标；

投标人递交响应文件时需单独递交的证件（扫描件）有：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照；法定代表人身份证明或其委托代理人的授权委托书及本人身份证;谈判文件要求提供的其他资料等。

注：谈判文件中要求提供扫描件的相关证明资料，在成交结果确定后，成交企业按要求向采购人及代理机构提供与扫描件一致的证书原件以备查验。

注：以上证件均为原件（所提供的各种证件等信息要全面、真实、准确，一经发现投标人提供虚假证明、材料报送失真的，将按有关规定进行处理，并在博爱县人民政府网和博爱县公共资源交易中心网站进行通报）。

开标当日采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

会议由博爱县城市建设项目管理有限公司主持：

1、主持人宣布谈判会议开始。

2、主持人介绍到会单位和有关人员，宣布会议主持人、记录人、监督人名单。

3、在各监督部门的监督下，由采购人使用专用电话（0391-8301661）通知投标人在焦作市公共资源交易中心交易系统报名名单中留存的电话（此电话须有人接听，否则视为放弃投标）。投标人接到专用电话通知后向来电人告知邮箱名称及密码,采购人下载响应文件。

4、经各监督单位确认无误后签字确认，开标结束。

5、进入谈判阶段，谈判小组由3人组成。谈判小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的评审专家共3人组成。

6、谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

谈判小组在谈判文件规定的时间和地点对投标人的响应性文件进行审查，由采购人使用专用电话（0391-8301661）通知通过初步审查的投标人,从重新注册的或是更改过密码的邮箱进行二轮报价。

投标供应商的第二轮报价高于第一轮报价时，该投标供应商的投标价以第一轮报价为准.。

9、根据最低评标价法原则，将投标报价按由低到高的顺序进行排序，推荐3名成交候选供应商。

10、签订合同：在约定的时间、地点，采购人与成交人根据有关谈判结果签订合同，合同应分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。签订合同时由成交人提供合同样本。

11、在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人谈判情况，不得进行影响成交结果的活动。

二、谈判小组将对响应文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，谈判小组成员不得与投标人私下接触。确定成交人前，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况泄密。

谈判小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、谈判成交原则

1、成交原则和方法

1.1公开、公平、公正

1.2技术可行，措施得当

1.3符合采购需求，价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐3名成交候选供应商。

2、谈判小组对每个参加谈判单位的响应文件的实质内容进行比较。

3、谈判小组将符合谈判文件规定的最终有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐3名成交候选供应商。

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

非因不可抗力因素放弃成交的，或排名第一的成交候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

4.1对小型或微型企业投标的扶持：(如有）

4.1.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）；

小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式）。
    4.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

4.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

4.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

4.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

四、参加谈判单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

1、未按谈判文件明示的规定签字或盖章的；

2、响应文件的关键内容（谈判报价、供货及安装期、质量标准、质保期、所投产品品牌、型号及技术参数）未填写或填写字迹模糊、达不到要求的；

3、谈判报价超出控制价的；

4、投标单位递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、相关资格证明文件不合格的；

6、响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

7、响应文件有明显不符合谈判文件其它要求和有关法律法规的；

8、在评标过程中，谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其谈判应作废标处理。

五、授予合同

1、本合同将授予经过谈判小组确认的成交单位。

2、成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件和成交人的响应文件与采购单位签订合同。

3、谈判文件、成交人的谈判文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

4、合同签订后，成交人应将合同在3个工作日内分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。

# 第三部分  其他要求

投标人如有不清楚的地方可与采购人和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。谈判报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用。

# 第四部分  监督单位

博爱县财政局 0391--8683273

# 采购内容及技术规范

- 采购内容及要求

- 1、质保期：保质期一千小时或二年，以先到为准；

2、售后服务相关时间要求：（1）供应商有24小时服务热线，保证在接到故障电话后2小时内确定服务方案，并能够保证在最短时间内人员到达现场对故障排除。

（2）常见故障，非重大故障问题要求在4小时内排除；

- 3、重大故障问题应在普遍认可的合理时间解决，确保24小时内排除；

- 4、培训：技术培训操作人员。

- 二、1000KW发电机组1套、潜水泵2台、抽水泵2台技术参数

| 序号 |  | 指标名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 1000KW发电机整机 |  | 1 | 套 |
| 1 |  | 工作环境 | （1）海拔高度≤1000米 |  |  |
|  |  |  | （2）环境温度-20℃—40℃ |  |  |
|  |  |  | （3）最大相对湿度85% |  |  |
| 2 |  | 机组工作相关参数 | （1）额定电压：AC230V/400V（负载电压AC220V/380V），三相四线 |  |  |
|  |  |  | （2）稳态电压调整率≤1% |  |  |
|  |  |  | （3）瞬态电压调整率：+20%~-15% |  |  |
|  |  |  | （4）空载线电压波形正弦畸变率≤5% |  |  |
|  |  |  | （5）额定频率：50Hz |  |  |
|  |  |  | （6）额定转速：1500r/min |  |  |
|  |  |  | （7）功率因数：0.8滞后 |  |  |
|  |  |  | （8）空载电压调节范围：额定电压的95~105%。 |  |  |
|  |  |  | （9）连续工作时间：不小于8小时 |  |  |
|  |  |  | （10）防护等级：不小于IP23 |  |  |
|  |  |  | （11）绝缘等级：H级 |  |  |
|  |  |  | （1）市电与机组电源之间应有可靠的电气和机械联锁 |  |  |
|  |  |  | （2）配备ATS自切换开关 |  |  |
|  |  |  | （3）设备应有抑制无线干扰措施，满足GB9254、CIS—PR22或BS800标准要求 |  |  |
|  |  |  | （4）机组应设有良好的专用减震装置，消除发电机组的振动和钢化传导的98%，满载运行时，其最大振幅不大于0.5mm |  |  |
|  |  |  | （5）机组设有良好的抗震装置，满足工程耐地震8度裂度的要求 |  |  |
|  |  |  | （6）要求安装消声降噪装置，机组的排烟、供油设施及回油管线均应符合国家环保部门的噪声强度要求；距离机组1m处小于95dB |  |  |
|  |  |  | （7）机组应能使用招标人国内生产的燃油和机油，投标书中应注明可使用和最合适的油料标号及其冬季防冻措施-----0号柴油、零下35度防冻液 |  |  |
|  |  |  | （8）机组冷却系统需加防腐措施 |  |  |
|  |  |  | （9）整个机组系统不能有漏水、漏油、漏气等现象 |  |  |
|  |  |  | （10）机组的可靠性：平均故障间隔不低于2000h |  |  |
|  |  |  | - 机组采用的免维护直流蓄电池起动，起动电源和控制电源共用一组蓄电池，机组自动对启动蓄电池充电；机组可以手动起动、停机，亦可自动起动停机；机组能在需方环境中以额定功率连续运行 |  |  |
|  |  | 机组其它要求 | - （1）发电机组有配套的集装箱式防护外壳（7米内80分贝，外壳需要喷涂具备防雨、防晒、能吊装。） |  |  |
|  |  |  | - （2）负责浇筑混凝土机组底座高度500mm |  |  |
|  |  |  | - （3）拆除原有500KW机组，防雨棚回复原状态，拆除旧发电机组底座、电缆等配套设施。 |  |  |
|  |  |  | （4）电机组安装为交钥匙工程。 |  |  |
|  |  | 发动机组 |  |  |  |
| 1 |  | 要求 | （1）技术类型：四冲程、涡轮增压 |  |  |
|  |  |  | （2）额定/备用功率：900KW/1000KW |  |  |
|  |  |  | （3）额定转速：1500r/min，正常旋转方向为逆时针旋转，应装设电子调速稳速装置 |  |  |
|  |  |  | （3）冷却系统：强制水冷循环，可满足环境40℃的要求 |  |  |
|  |  |  | （4）进气方式：增压中冷 |  |  |
|  |  |  | （5）柴油机缸数：12缸 ， 60°，V型 |  |  |
|  |  |  | （6）排烟系统：高效降噪弹性波纹管弹性连接件 |  |  |
|  |  |  | （7）启动方式：自动、手动、远程控制 |  |  |
|  |  |  | （8）调速方式：电控电喷 |  |  |
|  |  |  | （9）供油方式：自带8小时柴油箱 |  |  |
|  |  |  | - 燃油消耗率：≤195g/kwh |  |  |
|  |  |  | - （11）具备冷却水加热功能； |  |  |
| 2 |  | 状态指示 | 发动机必须具备以下最低限度的状态指示：油压、油温、冷却液温度、运行时数、转速表、电池电压，并留有RS232或RS485接口 |  |  |
|  |  | 发电机 |  |  |  |
| 1 |  | 要求 | - （1）技术类型：无刷励磁，配有固态电子调压器 - 材质：铜线 |  |  |
|  |  |  | （2）额定输出电压：AC230V/400V、50Hz，额定转速：1500r/min |  |  |
|  |  |  | （3）发电机的绝缘等级为H级、防护等级为IP23 |  |  |
|  |  |  | （3）发电机与柴油机相匹配，在现场现有条件下，即以12h为周期，可在110%额定负载运行1h，而发电机不超过升温限度 |  |  |
|  |  |  | （4）发电机的设计和制造必须按照BS4999或ISO标准的相应章节的规定进行，发电机的设计必须注意抑制谐波以消除不正常波形及可能的高频干扰、感应效应，或中性线运行电流达至干扰电话或通信的程度。发电机必须承担某一相电流大于其他二相达25%的不平衡负荷 |  |  |
|  |  |  | （5）发电机应能承受高于同步值20%的超速运转 |  |  |
|  |  |  | （6）发电机必须内设由恒温器控制的加热器，当发电机运行时必须将加热器切断 |  |  |
|  |  |  | - 发电机必须承受在其输出端短路达3s的短路电流而不致损坏 |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |
| 1 |  | 发电机组控制屏 | （1）显示方式：液晶中文显示（LCD液晶显示界面） |  |  |
|  |  |  | （2）具有自启动、三遥功能、R232/485远程信号传输接口 |  |  |
|  |  |  | （3）能承受机械、电气、震动、电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响，能够控制柴油发电机组的正常启动和关闭 |  |  |
| 2 |  | 自动化功能 | （1）自启动：在市电失电或者接到启动指令后，能够自动启动（允许三次启动，如果三次启动都失败，则发出启动失败报警信号），启动前有预热等程序 |  |  |
|  |  |  | （2）自投入：发电机组启动成功以后，自动升速到额定转速、并且起励建压，切换开关与机组电源闭合向负载供电，市电失电后恢复向负载供电时间不超过8-30s |  |  |
|  |  |  | （3）自动停机：当市电恢复，机组接到停机指令后，切换开关与市电电源闭合向负载供电，进入空载冷机程序，自动停机转入待机状态 |  |  |
| 3 |  | 自动化功能 | （4）自动报警、保护系统：水温高、油温高；油压低；超速；电器过载、短路、失压等保护功能 |  |  |
| 4 |  | 自动切换（ATS） | 配备发电机、市电、负载相互转换的自动切换柜，在市电停电后可实现发电机与市电的自动转换 |  |  |
|  |  | 机房安装 |  |  |  |
| 1 |  | 总体要求 | 设备的运输、吊装、卸货、安装；储油箱至发动机的油路施工（有储油间的站区带油箱，需供卸油系统及油管）。 |  |  |
| 二 柴油机抽水泵 | 柴油机抽水泵 |  |  |  |  |
| 1 |  | 功率9.0HP 最高扬程30 最大流量96m³/h 额定吸程0~7m 口径4寸/100mm 转速3600r/min 电启动 柴油抽水泵配套排水管各40米，钢丝内衬软进水管各6米。 |  | 2 | 台 |
| 三 |  | 污水潜水泵 |  |  |  |
|  |  | 电压220V 流量16m³/h 扬程16m 口径50mm 污水潜水泵安装有配套钢丝内衬软排水管各40米，配套电源线各15米 |  | 2 | 台 |

| 四 | 电缆 |
| --- | --- |
| 发电机组安装配套的300平方x3+2铜电缆（5芯）80米。 |  |

- 三、相关规范、标准和要求

1）GB/T10233-2005---低压成套开关设备和电控设备基本试验；

2）GB/T3797-2005---电气控制设备；

3）GB50171-92---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范；

4）DL/T 596---电力设备预防性试验；

5）Q/JBCK-2005---电力控制及通信智能化成套配电设备技术规范；

6）GB 14048.11-2002---低压开关设备和控制设备；

7）GB 755---旋转电机基本技术要求；

8）DL 427—1991---户内型发电机断路器订货技术条件；

9）GB l105---内燃机台架性能实验方法；

10）GB 1859---内燃机噪声测定方法；

11）GB l2699---工频柴油发电机组额定功率、电压及转速；

12）ZB J91 005---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法；

13）ISO8528---往复式内燃交流发电机组；

14）GB2820---工频柴油发电机通用技术条件；

15）GB/T2820-1999---往复式内燃机驱动的交流发电机组；

16）GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求；

17）GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件；

18）GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求；

除本技术要求提及的内容外，均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准（包括各标准的引用标准）。本技术标准中所有设备、备品备件，除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外，其余均应遵照最新版本的国标（GB）、部标（DL）、国际电工委员会（IEC）标准及国际单位制（SI）。若标准之间出现矛盾时，以高标准为准，选用标准为签订合同时的最新版本。

注：1、投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于招标文件规定技术参数的产品；

2、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。（需提供投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料）。

# 第六部分  合同格式及主要条款

政府采购合同

（仅限参考，以最终签订为准）

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的              采购项目成交通知书，根据谈判文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为        元（大写）           。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按谈判文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于2021年 月 日前按甲方要求在         （甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

- 付款方式：供货安装完毕付合同金额的80%，经验收合格后付至合同金额的97%，剩余3%一年后无质量问题一次支付。

- 违约责任：甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的________违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额____违约金。

乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值____赔偿费。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、谈判文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份、报博爱县财政局政府采购管理办公室备案一份。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：	                         电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                     签约地点：

注明：以上合同文本仅供参考，最终合同文本是以采购文件和成交人投标文件相关内容为基础，经双方协商后形成的合同文本。

# 第七部分  附件—供应商响应文件格式

（正/副）本

（项目名称 ）           项目

响应文件

（封面格式）

供 应 商：

法定代表人（授权委托人）：    （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

目     录

（格式自拟）

## 附件1：

投标函

致：                    （采购人名称）

1、根据已收到的                              项目竞争性谈判文件及有关纪要通知，我方愿以总价为人民币（大写）                  （小写）￥                 元，供货及安装期：            ，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方递交的响应文件，在竞争性谈判文件规定的有效期内有效，在此期间我方若中标，将受此约束。

3、成交通知书和本响应文件构成约束我们双方的合同。

4、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的谈判，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

第一轮报价

说明：供应商单位应将第一轮报价填入下表并按要求签字或盖章，本表要附在响应文件中。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 供货及安装期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠及服务承诺： （可另附页） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

投标报价明细表

| 货物名称 | 投标货物品牌、型号及参数 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 供货及安装期 |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

第二轮报价表

| 货物名称 | 投标货物品牌、型号及参数 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 供货及安装期 |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

## 附件2：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。（附法定代表人身份证复印件加盖公章）

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

## 附件3：

授权委托书

本人            （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。（附授权委托人身份证复印件加盖公章）

供应商：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附件4：

供应商的资格证明资料

- （资格证明文件须提供原件的扫描件）

- 1、供应商营业执照副本（三证合一）；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2.1开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告；

2.2参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

3、竞争性谈判文件中要求的其他资格证明材料。

附件5：

供应商的服务承诺及优惠承诺

附件6：

供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的

证明材料（如有）

附件7：

投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位成交，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

附件8：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件9：

残疾人福利性单位声明函（如有）

附件10：

谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。